{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025-06-05水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025-06-05水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[20,0,20,10],[21,0,21,10],[22,0,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-06-05"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.14","<5","0","0.69","未检出","未检出","1.56","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.13","<5","0","0.75","未检出","未检出","1.40","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.14","<5","0","0.73","未检出","未检出","1.79","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"凯旋山庄","0.27","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.58","--","--"]
[5,"香港东路","0.25","<5","0","0.08","未检出","未检出","1.60","--","--"]
[6,"龙口路","0.26","<5","0","0.06","未检出","未检出","1.41","--","--"]
[7,"延安三路","0.25","<5","0","0.34","未检出","未检出","1.29","--","--"]
[8,"江西路","0.24","<5","0","0.22","未检出","未检出","1.38","--","--"]
[9,"辛家庄","0.28","<5","0","0.07","未检出","未检出","1.58","--","--"]
[10,"胜利桥","0.16","<5","0","0.34","未检出","未检出","1.36","--","--"]
[11,"领事华府","0.28","<5","0","0.05","未检出","未检出","1.67","--","--"]
[12,"福林苑小区","0.19","<5","0","0.16","未检出","未检出","1.57","--","--"]
[13,"啤酒城","0.21","<5","0","0.09","未检出","未检出","1.55","--","--"]