{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020-01-17水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020-01-17水质日报","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,19,0],[1,1,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[5,3,5,11],[9,1,9,2],[9,3,9,11],[19,1,19,11]]}
[]
[null,"青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
[null,"日期：2020-01-17",{"$nulls":7},"取样日期：2020-01-17"]
[null,"序号","取样点","浑浊度","色度","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）","菌落总数","总大肠菌群","耗氧量（CODMn法，以O₂计）","肉眼可见物","耐热大肠菌群"]
[null,"国家标准（GB5749-2006)",null,"≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不得检出","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","无","不得检出"]
[null,"出厂水"]
[null,1,"崂山水厂","0.13","<5","0","0.85","未检出","未检出","2.40","无","未检出"]
[null,2,"白沙河水厂","0.08","<5","0","0.83","未检出","未检出","1.48","无","未检出"]
[null,3,"仙家寨水厂","0.08","<5","0","0.81","未检出","未检出","1.48","无","未检出"]
[null,"管网水"]
[null,4,"太平路","0.12","<5","0","0.14","未检出","未检出","1.38","--","--"]
[null,5,"南京路","0.12","<5","0","0.35","未检出","未检出","1.37","--","--"]
[null,6,"闽江路","0.17","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.49","--","--"]
[null,7,"登州路","0.24","<5","0","0.20","未检出","未检出","1.56","--","--"]
[null,8,"大名路","0.07","<5","0","0.47","未检出","未检出","1.33","--","--"]
[null,9,"山东路","0.13","<5","0","0.53","未检出","未检出","1.45","--","--"]
[null,10,"浮山后六小区","0.08","<5","0","0.58","未检出","未检出","1.33","--","--"]
[null,11,"洪山坡","0.14","<5","0","0.41","未检出","未检出","1.42","--","--"]
[null,12,"万年泉路","0.24","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.45","--","--"]
[null,"国家城市供水水质监测网青岛监测站"]