{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2020-02-14水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2020-02-14水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,18,0],[1,1,1,11],[2,1,2,2],[2,3,2,8],[2,9,2,11],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[5,3,5,11],[8,1,8,2],[8,3,8,11],[18,1,18,11]]}
[]
[null,"青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
[null,"日期：2020-02-14",{"$nulls":7},"取样日期：2020-02-14"]
[null,"序号","取样点","浑浊度","色度","臭和味","氯气及游离氯制剂（游离氯）","菌落总数","总大肠菌群","耗氧量（CODMn法，以O₂计）","肉眼可见物","耐热大肠菌群"]
[null,"国家标准（GB5749-2006)",null,"≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不得检出","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","无","不得检出"]
[null,"出厂水"]
[null,1,"白沙河水厂","0.07","<5","0","0.81","未检出","未检出","1.52","无","未检出"]
[null,2,"仙家寨水厂","0.08","<5","0","0.82","未检出","未检出","1.4","无","未检出"]
[null,"管网水"]
[null,3,"海云庵","0.10","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.35","无","--"]
[null,4,"沧口路","0.19","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.51","无","--"]
[null,5,"延安路","0.12","<5","0","0.37","未检出","未检出","1.51","无","--"]
[null,6,"台东一路","0.13","<5","0","0.34","未检出","未检出","1.67","无","--"]
[null,7,"抚顺路","0.24","<5","0","0.45","未检出","未检出","1.67","无","--"]
[null,8,"海城宾馆","0.11","<5","0","0.35","未检出","未检出","1.65","无","--"]
[null,9,"洛阳路","0.18","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.71","无","--"]
[null,10,"东李村","0.23","<5","0","0.33","未检出","未检出","1.66","无","--"]
[null,11,"浮山后一小区","0.13","<5","0","0.27","未检出","未检出","1.76","无","--"]
[null,"国家城市供水水质监测网青岛监测站"]