{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水合格率","出厂水、管网水月检分析"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水合格率","index":0,"n_rows":18,"n_cols":30,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,29],[1,0,1,10],[1,19,1,29],[2,0,5,2],[2,3,3,5],[2,6,3,8],[2,9,3,11],[2,12,3,14],[2,15,3,17],[2,18,3,20],[2,21,3,23],[2,24,2,26],[2,27,3,29],[3,24,3,26],[4,5,5,5],[4,8,5,8],[4,11,5,11],[4,14,5,14],[4,17,5,17],[4,20,5,20],[4,23,5,23],[4,26,5,26],[4,29,5,29],[6,1,6,2],[7,1,9,1],[10,1,10,2],[11,1,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[11,11,12,11],[11,12,12,12],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,19,12,19],[11,20,12,20],[11,21,12,21],[11,22,12,22],[11,23,12,23],[11,24,12,24],[11,25,12,25],[11,26,12,26],[11,27,12,27],[11,28,12,28],[11,29,12,29],[13,1,15,1],[16,1,16,2],[17,1,17,5],[17,13,17,18],[17,25,17,29]]}
["海润集团各水厂出厂水水质检验合格率报表（2021年1月）"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":18},"                     填表日期：2021年01月29日"]
["                                             单位            指  标                                                                        ",null,null,"总大肠菌群",null,null,"耐热大肠菌群",null,null,"菌落总数",null,null,"色度",null,null,"浑浊度",null,null,"臭和味",null,null,"肉眼可见物",null,null,"耗氧量",null,null,"余氯"]
[{"$nulls":24},"（CODMn法，以O2计）"]
[{"$nulls":3},"合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%","合格","化验","%"]
[{"$nulls":3},"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次",null,"瓶次","瓶次"]
["     本","崂山水厂",null,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,"中法海润","白沙河水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"仙家寨水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
["     月",null,"小计",{"$f":"SUM(D8:D9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(J8:J9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(P8:P9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(V8:V9)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(AB8:AB9)","v":62},{"$f":"SUM(AC8:AC9)","v":62},100]
[null,"总计",null,{"$f":"D7+D10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"J7+J10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"P7+P10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"V7+V10","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"AB7+AB10","v":93},{"$f":"AC7+AC10","v":93},100]
["累","崂山水厂",null,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[]
[null,"中法海润","白沙河水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"仙家寨水厂",31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100,31,31,100]
[null,null,"小计",{"$f":"SUM(D14:D15)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(J14:J15)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(P14:P15)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(V14:V15)","v":62},62,100,62,62,100,{"$f":"SUM(AB14:AB15)","v":62},{"$f":"SUM(AC14:AC15)","v":62},100]
["计","总计",null,{"$f":"D12+D16","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"J12+J16","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"P12+P16","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"V12+V16","v":93},93,100,93,93,100,{"$f":"AB12+AB16","v":93},{"$f":"AC12+AC16","v":93},100]
[null,"单位负责人：王晓芳",{"$nulls":11},"审核：栾洪文",{"$nulls":11},"制表：陈瀚"]

{"sheet":"出厂水、管网水月检分析","index":1,"n_rows":72,"n_cols":11,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,2],[1,4,1,7],[1,8,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,2,7],[2,8,2,10],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[67,0,70,2],[67,3,70,10],[71,0,71,1],[71,5,71,7]]}
["海润集团出厂水、管网水水质月检分析报表（2021年1月)"]
["监测部门：青岛监测站",{"$nulls":3},"采样日期：2021-01-04～2021-01-05",{"$nulls":3},"填表日期： 2021-01-29"]
["序号","项目","单位","标准","出厂水",{"$nulls":3},"管网水"]
[{"$nulls":4},"中法海润",null,"崂山水厂","百发海水淡化","辛家庄","杭州路","太平路"]
[{"$nulls":4},"白沙河\n水厂","仙家寨水厂"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","不得检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
[5,"砷","mg/L","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050"]
[6,"镉","mg/L","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
[7,"铬（六价）","mg/L","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
[8,"铅","mg/L","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015"]
[9,"汞","mg/L","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
[10,"硒","mg/L","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
[11,"氰化物","mg/L","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[12,"氟化物","mg/L","≤1.0","0.45","0.50","0.21","<0.05","0.44","0.41","0.45"]
[13,"硝酸盐（以N计）","mg/L","≤10地下水源限制时为20","1.55","3.27","1.72","0.22","2.38","1.48","2.37"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0381","<0.0030","<0.0030","<0.0030","<0.0030"]
[15,"四氯化碳","mg/L","≤0.002","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003","<0.0003"]
[16,"甲醛","mg/L","≤0.9","<0.05","<0.05","<0.05","--","--","--","--"]
[17,"亚氯酸盐","mg/L","≤0.7","<0.024","<0.024","<0.024","--","--","--","--"]
[18,"氯酸盐","mg/L","≤0.7","0.07","0.07","0.18","--","--","--","--"]
[19,"色度","度","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
[20,"浑浊度","NTU","≤1，水源与净水技术条件限制时≤3","0.08","0.10","0.20","0.10","0.14","0.10","0.14"]
[21,"臭和味","--","无异臭、异味","0","0","0","0","0","0","0"]
[22,"肉眼可见物","--","无","无","无","无","无","无","无","无"]
[23,"pH","无量纲","不小于6.5且不大于8.5","8.03","7.78","7.82","7.54","7.91","8.02","7.94"]
[24,"铝","mg/L","≤0.2","0.034","0.031","0.047","<0.020","0.030","0.027","0.027"]
[25,"铁","mg/L","≤0.3","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[26,"锰","mg/L","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[27,"铜","mg/L","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050"]
[28,"锌","mg/L","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020"]
[29,"氯化物","mg/L","≤250","143.6","126.8","18.82","88.09","132.5","131.6","133.9"]
[30,"硫酸盐","mg/L","≤250","177.2","133.6","34.33","7.55","151.6","152.9","147.4"]
[31,"溶解性总固体","mg/L","≤1000","664","602","144","148","608","656","650"]
[32,"总硬度（以CaCO₃计）","mg/L","≤450","291.2","312.7","96.4","30.9","304.8","304.0","308.4"]
[33,"耗氧量（CODMn法，以O₂计）","mg/L","≤3水源限制，原水耗氧量>6 mg/L时为5","2.08","2.08","2.40","0.64","1.86","1.99","1.63"]
[34,"挥发酚","mg/L","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
[35,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
[36,"总α放射性","Bq/L","≤0.5","0.19","0.12","0.03","0.04","0.15","0.03","0.10"]
[37,"总β放射性","Bq/L","≤1","<0.001","<0.001","<0.001","0.021","<0.001","<0.001","<0.001"]
[38,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","0.80","0.86","0.80","0.57","0.46","0.15","0.20"]
[39,"硼","mg/L","≤0.5","<0.20","<0.20","<0.20","0.32","<0.20","<0.20","<0.20"]
[40,"一氯二溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0030","0.0035","<0.0030","<0.0030","0.0092","0.0097","0.0154"]
[41,"二氯一溴甲烷","mg/L","≤0.06","<0.0030","<0.0030","0.0067","<0.0030","<0.0030","<0.0030","0.0042"]
[42,"三卤甲烷（总量）",null,"该类化合物中各种化合物的实测 浓度与其各自限值的比值之和不 超过1","0.10","0.12","0.79","0.10","0.26","0.29","0.43"]
[43,"三氯乙醛","mg/L","≤0.01","<0.0002","<0.0002","0.0088","--","--","--","--"]
[44,"三溴甲烷","mg/L","≤0.1","<0.0060","<0.0060","<0.0060","<0.0060","0.0112","0.0143","0.0183"]
[45,"丙烯酰胺","mg/L","≤0.0005","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002","<0.00002"]
[46,"钠","mg/L","≤200","144.9","109.7","20.02","--","135.4","145.4","126.9"]
[47,"亚硝酸盐","mg/L","≤1","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001"]
[48,"总有机碳","mg/L","≤5","3.47","4.44","3.78","--","4.43","3.33","3.63"]
[49,"永久硬度","mg/L","无","121.2","142.7","24.4","8.9","134.8","139.0","143.4"]
[50,"碳酸盐硬度","mg/L","无","170","170","72","22","170","165","165"]
[51,"水温","℃","无","4","11","4.0","6","6","5","7"]
[52,"2-甲基异莰醇","mg/L","≤0.00001","<0.0000050","<0.0000050","<0.0000050","--","<0.0000050","<0.0000050","<0.0000050"]
[53,"土臭素","mg/L","≤0.00001","<0.0000050","<0.0000050","<0.0000050","--","<0.0000050","<0.0000050","<0.0000050"]
[54,"碳酸盐","mg/L","无","15","11","<1","--","<1","8","21"]
[55,"重碳酸盐","mg/L","无","193","194","81","--","219","182","181"]
[56,"镁","mg/L","无","32.28","27.76","7.02","--","29.20","30.09","29.55"]
[57,"钙","mg/L","无","56.66","69.35","22.38","--","60.96","57.75","61.62"]
[58,"钾","mg/L","无","6.67","8.58","2.82","--","7.40","6.65","7.56"]
[59,"碱度","mg/L","无","170","170","72","22","170","165","165"]
[60,"UV₂₅₄","m⁻¹","无","1.88","3.02","4.70","--","2.65","1.99","2.45"]
[61,"溶解氧","mg/L","无","13.2","12.6","10.6","11.8","12.0","13.0","13.2"]
[62,"溴化物","mg/L","无","--","--","--","0.25","--","--","--"]
["水质评价",null,null,"海润集团公司的出厂水和管网水所检项目，除硼不予评判外，其余项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。"]
[]
[]
[]
["单位负责人:王晓芳",{"$nulls":4},"审核：栾洪文",{"$nulls":3},"制表:陈瀚"]